# 第四章 招标人需求

- 项目概况

本项目旨在武汉大学各出入口建设人行、非机动车通道闸，搭建校园通道闸门禁系统，实现校门刷脸、身份证、一卡通、二维码/健康码受控出入，前端留有遥控开关，紧急情况可人为控制门禁。主要实现以下功能：

（1）对进出校园人员和非机动车进行有效管控，允许系统内授权人员及预约人员进入校园，阻止无关人员进校；

（2）按照疫情防控需要，可对进出人员身份进行查验，对人员出入按预约规则实现多级审批管理，对进出人员实现自动测温；

（3）惯犯、黑名单人员入校及时报警提示；

（4）实现每日、每周对人员通行、师生数据动态进行分析，助力于师生管理、访客管理、进出管理、人员追溯、科学决策等。

- 招标范围

1、在武汉大学工学部茶港门、文理学部附中门和南三门、信息学部珞珈门和南二门等五处共31套速通门通道，分人行通道和非机动车通道两种；配套闸机建设相应的通道岗亭；在每个速通通道上方通行方向部署一台人脸识别摄像机与闸机联动，实现人脸识别开闸，异常进出行为（尾随，翻越，逆行，暴力破坏）预警。设备功能资料和施工图纸见附件。

2、中标单位需安排人员完成武汉大学速通门禁系统的人员信息采集工作，信息采集量10万人以上，投标文件中须提交适合武汉大学的信息采集方案。

3、中标单位需负责微信小程序、手机APP的设计与开发，同时承担与武汉大学智慧珞珈APP对接工作和通信网络架设工作。

- ★建设周期（服务期）

建设周期：签订合同之日起 100天内建设完工并完成人员信息采集工作。

- ★质量要求

质量目标：满足招标人需求，达到国家、行业规定的合格标准。

- 技术要求

## 1、人脸识别测温一体机

1）10.1 英寸 LCD 触摸显示屏；屏幕支持多点触控操作，流明度不低于350cd/㎡；分辨率不小于600×1024，防90破坏能力满足IK04 的要求；采用嵌入式Linux系统；采用双目宽动态相机，最大分辨率：1920×1080。（公安部检验报告证明）

2）设备本地人脸库存储容量200000张，本地卡存储容量200000张，本地出入记录存储容量300000条。（公安部检验报告证明）

3）设备采用热成像测温，分辨率应为 120*160，支持热成像图像预览；支持垂直方向 0.3～2.0m 距离范围内非接触式自动人体测温。

4）设备应支持自动准确定位并检测人脸额头温度，无需用户配合。支持人员身份核验及测温，支持上传中心管理平台，实现一人一温一档记录；支持快速测温模式，不需要注册人员信息即应实现测温业务，并能配置开门授权。

5）设备测温精度为 0.1℃，测温误差≤±0.3℃，测温范围：30℃～45℃。

6）设备口罩佩戴监测功能：设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；设备应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。

7）设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN 、 WIFI 双 网 络 ， 支 持 同 时 连 接（10M/100M/1000M 自适应）；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；门锁I/O输出*1； 门磁I/O输入*1；报警I/O输出*1；事件 I/O 输入*2；PSAM*1；红绿双色LED 状态灯提示结果输出接口；机械防拆开关*1。

8）设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。（公安部检验报告证明）

9）设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。

10）设备支持与平台或客户端、室内机、管理机、手机 APP 对讲功能；支持扩展电话网关功能；设备支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。

11）设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单事件报警功能，报警信息能上传至平台；最大支持50000 个人脸黑名单比对。

12）设备支持不开启白光补光灯实现人脸识别；支持软硬件低功耗管理模式，设备运行功耗低于 8w。

13）设备具备以下报警功能：（当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫码；黑名单卡刷卡时）；设备具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出；设备支持未授权人员刷人脸时，设备能支持抓拍图片并实时上报平台预警。

14）适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。（公安部检验报告证明）

2、摆式速通门

1）闸机通道采用厚度不低于1.5mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报

2）闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥990mm

3）闸机通道应支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电

4）闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态

5）闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s

6）闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件

7）闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件

8）闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于30mm

9）闸机通道应满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间＜3.5s

10）闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位

11）闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。

12）闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位

13）闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个

14）闸机通道应支持集成读卡器、身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合使用

15）闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求

16）闸机通道通道环境适应性应支持工作温度-40℃~＋70℃、湿热+40℃RH93%的要求

17）可提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（上海）提供的检验报告、可提供CE认证证书、可提供FCC认证证书

18）可提供进口电机供应商证明

19）可提供intertek报告，满足无故障运行次数≥2000万次

3、人证访客登记终端

1）设备外观：高清双屏显示，带有15.6寸电容触摸显示屏和11.6寸液晶显示屏；

2）系统参数：设备采用Windows 7 64位操作系统；

3）存储大小：64G固态硬盘、DDR3 4GB内存

4）人证功能：内置200万高清摄像头，自带身份证阅读器，支持1：1人证比对成功后自动填入访客信息；

5）发卡功能：可通过身份证阅读器给访客发卡（Mifare卡、CPU卡序列号、身份证序列号或身份证号码（仅ISC客访客客户端支持）），使访客能够在被授权的门禁刷卡通行；

6）内置二维码扫描仪，可识别H5界面访客预约码完成访客登记，或识别访客凭条的二维码完成访客签离；

7）内置高速热敏打印机，可打印访客凭条（打印纸要求：纸宽58mm、纸卷直径≤45mm）；

8）通信方式：双网口设计，支持TCP/IP有线网络通讯；

9）输入电压：AC220V（自带电源适配器）；

10）工作功率：≤59W；

11）尺寸重量：390*426*400mm、净重17.64KG；

4、人脸采集终端

1）设备具有以下接口：LAN*1、WiFi*1、USB、喇叭扬声器、I/O输出*1、I/O输入*1、红绿双色LED状态灯、开关机键*1、RS485*1。

2）设备采用Android系统，双屏设计，10.1英寸LCD触摸显示屏+10.1英寸显示屏，分辨率不小于1280*800。

3）设备内置身份证阅读器，支持通过身份证内照片与现场抓拍人员照片比对，进行身份核验；支持通过拍照提取护照、驾照等其他证件照片与现场抓拍人员照片比对，实现人证比对身份核验。（公安部检验报告证明）

4）设备采用高清双目相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率1920*1080，上下调节角度可达38°，适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别。（公安部检验报告证明）

5）设备支持存储100000名黑名单人员，抓拍照片容量10000张，本地记录（刷脸刷卡）存储容量10000条。（公安部检验报告证明）

6）支持在0.001lux低照度无补光环境下实现人脸识别。（公安部检验报告证明）

7）设备支持比对结果通过语音及文字提示，对于比对结果支持自定义文字，自动转换为语音播报。

8）设备支持本地黑名单信息比对，并可将本地黑名单事件，黑名单事件信息可上传平台。

9）支持本地非明文存储比对结果、身份证信息及抓拍人脸照片；支持非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案。（公安部检验报告证明）

10）设备支持视频、图片、文字形式的广告播放；可在广告区域选择多种预设模板。

5、人脸抓拍筒型网络摄像机

1）内置双镜头，通道1靶面不低于1/1.8英寸，通道2靶面不低于1/2.7英寸。

2）内置GPU芯片。

3）内置2个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对讲。

4）支持MD5、SHA256加密算法。（公安部检验报告证明）

5）最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。

6）内置至少4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。

7）在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。（公安部检验报告证明）

8）支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。

9）支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。（公安部检验报告证明）

10）支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。

11）具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。（公安部检验报告证明）

12）不低于IP68、IK10防护等级。（公安部检验报告证明）

13）设备通信报文中不存在明文格式的用户身份鉴别信息。

14）支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞。

6、人脸识别分析智能存储

1）16颗GPU ，支持人脸、视频结构化两种模式并行，默认人脸模式

2）人脸模式性能：

名单库比对报警：最高192路图片流或96路视频流

64个人脸名单库，总库容50万张

路人档案30万份

支持陌生人报警

支持人员频次统计

支持人脸签到和考勤

支持人脸1V1比对

支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索

3）视频结构化模式性能：

96路视频流实时人脸、人体、车辆结构化分析（200W）

1)支持人脸分析

2)支持人体分析

本地展示人体属性（性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜）

可上传平台的人体属性（性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜、下衣颜色、上衣类型、下衣类型、发型、戴帽子、戴口罩、拎东西、骑车人数、骑车类型）

支持人体建模，支持以人搜人，支持按属性检索人体

4）硬件规格：

4U标准机架式

2个HDMI，1个VGA，HDMI+VGA组内同源

支持双4K异源输出

24盘位，最高可满配12TB硬盘，支持硬盘热插拔，已内置16块8T AI盘

4个千兆网口

1个USB2.0接口、2个USB3.0接口

1个eSATA接口，2个miniSAS接口

支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘

IO报警：48进24出

7寸LCD液晶触控显示屏

冗余电源

5）软件性能：

输入带宽：768M

256路H.265、H.264混合接入

最大支持20×1080P解码

支持H.265、H.264、SVAC混合解码

Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份

7、平台管理主服务器（国产化）

1）2U双路标准机架式服务器

2）CPU：2颗海光7163（16核，2.4GHz）

3）内存：32G*4 DDR4，32根内存插槽，最大支持扩展至4TB内存

4）硬盘：2块600G 10K SAS硬盘, 1块480G SSD硬盘，3块4T 7.2K 3.5寸 SATA 硬盘

5）阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10

6）PCIE扩展：最大可支持10个PCIE扩展插槽

7）网口：2个千兆电口，4个万兆光口

8）其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口

9）电源：标配1200W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源

8、平台管理辅服务器（国产化）

1）CPU：2颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.4GHz

2）内存：16G*2 DDR4，32根内存插槽，最大支持扩展至4TB内存

3）硬盘：4块300G 10K 2.5寸 SAS硬盘。最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插4）拔SATA/SAS硬盘，最大可选支持26块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘

5）阵列卡：RAID_2G卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60,2G缓存

6）PCIE扩展：最大可支持10个PCIE扩展插槽

7）网口：2个千兆电口

8）其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口

9）电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源

9、综合管理平台软件

1）软件基础信息：

综合管理平台软件需取得软件著作权证书

软件操作系统：LUNIX系统

系统包括PC网页端（需接入学校官方信息门户）和移动端（需接入需接入武汉大学微信公众号，智慧珞珈APP等）两个版本，预约、审核、录入、查询、黑名单等功能可实现网上管理；

网站/移动端的栏目和模块分离，方便根据实际需要进行栏目增减调整；

2）软件设备管理能力：

最大接入视频监控10万路，本次授权1000路；

最大接入门禁2万门禁点，本次授权500门禁点；

最大紧急报警设备接入500个，本次授权50个。

软件人员组织管理能力：

支持最大安保区域数量：2万；最大区域层级：10级；

支持最大组织数量：5万；最大组织层级：10级

支持最大用户数量：20万；

支持最大同时在线用户数量：5000；

支持最大角色数量：1万；

支持最大人员数量：30万；

支持最大卡片数量：30万。

3）软件系统对接能力：

基础库对接：软件支持对接API接口，数据中间库或数据视图库的方式同步学校基础数据（人员姓名，性别，学工号，类别，院系，年级，卡号，身份证号，电话号码，人脸底库等基础信息），支持批量（第一次同步或新学期开学同步），增量（新办卡教职工）和变量（换卡，补卡）三种数据同步方式，支持定时数据同步，涉及个人敏感信息的应进行脱敏/加密处理；

统一身份认证：软件系统支持与学校统一身份认证系统对接；

校门口考勤：支持学生进出数据统计，设定考勤规则进行考勤数据统计分析，可根据学校管理需要，将考勤数据或考勤异常数据推送相应管理人员，及时关注考勤信息；

对通行人员进行身份核验，实现人脸认证、校园一卡通认证、身份证、二维码核验，并对进出人员体温检测；系统对核验通过人员放行，对温度过高人员前端门岗、后端监控中心同时报警，禁止行人通过；对黑名单人员在后端监控中心报警，禁止通行，自动生成记录，以饼图、柱状图或波形图等形成数据分析报表；管理员可对通行数据进行查询。

查询统计功能查询功能：用户信息查询、设备信息查询、出入记录查询、长期未进出查询；

数据备份与恢复功能：当网络出现异常时，设备均可正常工作，不受影响。前端支持断点续传,每个通道设备将用户进出数据保存在本地，网络恢复正常后，本地存放的数据自动上传至服务器

访客预约：系统支持线上预约和线下访客登记两种预约模式，线上预约可通过微信公众号（推荐）或短信推送方式进行预约，预约信息可与校园车辆门禁系统联动；同时，系统具备多样化的标准数据接口，可同步学校现有预约系统人员预约数据，实现预约人员顺利通行；线下访客登记通过访客机采集访客人员信息（人脸，身份证等），访客登记成功后通过刷脸或刷身份证通行，预约必须实现主动和被动预约两种模式；

开发校内酒店、短期培训班、大型会议、樱花赏花季预约入校功能，可根据活动需要设置特定时间段、规定人数限制。

外出审批功能：当有突发情况发生时，系统管理员可以灵活启用外出审批功能，人员外出都需要审批，系统灵活设置审批流程，设定二级单位管理员权限，对系统内人员审批后方可进出校园（短期1-4天可选；长期，每天可自由出入），对系统外人员预约审批可入校（系统还可以对某一类人群进行模式切换，如特殊时期学生外出需要审批，教师凭身份信息进出。）

人脸采集：系统支持线上自助采集，线下自助采集和线下人工采集三种人脸采集模式，线上自助采集可通过系统自带H5小程序，微信公众号或同步学校其他方式线上采集的人脸数据，线下自助采集可通过刷校园卡或身份证方式认证后在人脸自助采集终端采集人脸；线下人工采集可通过电脑客户端加USB摄像头方式采集人脸数据；

权限管理：系统支持按不同管理角色分配不同的管理权限，保障数据的安全性和管理人员的便捷性，支持多级子部门进行用户管理，支持卡片、身份证、二维码、人脸权限设置，设置严格的操作权限，利用日志系统、备份和恢复策略增强系统的安全性；

智能预警：系统支持重点人员预警，异常行为预警（逆行，翻越，尾随）。

兼容性：软件系统具有良好的兼容性，能够兼容目前主流品牌（海康威视、大华、宇视等品牌）的设备，确保后续学校统一管理。

（投标单位须提交承诺满足如下要求的承诺函。

1、接口能力要求：提供不限期限和数量授权，支持创建第三方应用，选择授权接口，并设置 ip 白名单，可设定应用可访问人脸范围（如用户分组），授权接口包括但不限于人脸新增、人脸更新、人脸删除、人脸检索、人脸检测、活体检测、人脸照片使用记录上报、人脸比对、人员信息新增、人员信息更新、人员信息删除等；支持修改、禁用第三方应用；支持查询接口调用记录及统计；提供详细的对接文档；★学校第三方接入不再单独支付接入许可费用。

2、数据对接要求：（1）与学校校园卡系统对接，实时同步学生和教职工的基本信息（包括：姓名、性别、单位、学/工号、身份证号等），支持刷实体、虚拟校园卡进出速通门禁系统；（2）与学校网上办事大厅对接，临时出入许可人员可刷身份证、二维码进出速通门禁系统；（3）如学校应用需要，校园速通门禁系统的数据可随时上传至信息中心，速通门禁系统提供数据接口供对接使用。

3、网络安全要求：人脸数据涉及到大量敏感数据，需满足相关法规规范要求。主要包括：（1）符合有关规范要求，如《信息安全技术 个人信息安全规范》（GB/T 35273-2020）、《信息安全技术 远程人脸识别系统技术要求》（GB/T 38671-2020）；（2）参照有关法律草案 《数据安全法》（草案）、《个人信息保护法（草案）》；（3）遵循《武汉大学数据资源管理办法》要求；（4）符合网络安全等级保护测评要求。

4、应用集成要求：1. 对接学校统一身份认证、网上办事大厅、统一消息管理等平台；2.嵌入武汉大学信息门户、武汉大学微信公众号、智慧珞珈小程序、智慧珞珈APP等平台，H5方式兼容可同时支持PC端、移动端访问，提供信息采集上传、访客预约、管理员审批、异常数据推送等功能。）

10、钢构通道岗亭

外径尺寸：根据现场需要

内径尺寸：根据现场需要

骨    架：2.0*100*100/1.5*100*50镀锌管

顶部造型：1.0mm镀锌板折弯成型，表面喷灰色氟碳漆

墙    体：外1.0mm镀锌板折弯成型，内0.5mm彩钢板

底    座：1.5*100*50/1.0*40*40镀锌管骨架，铺2.5mm镀锌花纹钢板

立柱底板：10mm钢板+装饰罩

岗亭封顶：0.5mm镀锌板

岗亭吊顶：10mm塑钢型PVC扣板

玻    璃：5mm钢化玻璃

照    明：200*200扣板型LED平板灯

配电系统：漏电空开1组、吸顶灯4组、照明开关1组、空开盒1组

主材应采用上海宝钢及以上品牌高强度镀锌钢

油漆应采用德国巴斯夫及以上品牌油漆

### 12、工程与服务

1)附属通讯及电力工程建设要求：本次项目中新建的传输网络将实现所有前端人员、非机动车道闸设备与所在管理中心联网，包括接入光缆、网线、电缆、配线架、交换机、光模块等设备。主干传输网络应充分利用现有的安防专网，相关的主干布线、子网络布线和网络设备均包含在本次工程范围内；强电采用就近取电。前端设备网络线缆应使用不低于超五类、室外专用规格双绞线，特殊部位需用带屏蔽线缆进行敷设，对于超过双绞线有效传输距离的设备，应采用光缆传输。光纤：按学校规范进行弱电管线建设，考虑后续智能化建设，每个闸机需敷设≥6芯光纤，并在隐蔽处设置光交箱，光缆需用塑料标签标明每一路；网线：必须使用≥超五类、室外专用网线，所有线材必须穿管敷设或埋地（≥20cm）；户外布线应尽可能利用学校现有电缆管井，应绿色文明施工，妥善保护学校原有的光缆、电缆。

设备箱之间供电电缆应全程无接头，并采用防护管材全程套管加强防护，预埋部分垫砂盖砖块后再回填土石加强防护。室外光缆铺设采用地下现有管井等方式，强弱电应分离，并通过线缆的不同颜色分类。

原则上过马路需通过现有井道敷设，如确有需要横穿马路，事先报备，并穿刚性套管予以保护，确保线路敷设整齐、美观、规范。

2)设施标识喷印：本次工程包括将汇聚箱、设备箱、立杆设备箱、道闸等设施喷印我校LOGO及安防设施编号；

3)施工必须保证在不影响其他设备使用的前提条件下进行，并作好施工后现场的善后处理工作；

4)中标单位负责本项目中所需的拆除工程，并将废旧设施拖运至招标方指定位置；

5)免费质保期为工程验收合格后不少于3年，软件3年内免费维护与升级；

6)售后服务响应时间：投标人提供电话技术支持服务，出现故障后，立即响应，对电话支持无法解决的问题，2小时到达现场或在途中，保证到达现场后12小时内排除故障。

7)工期：30日历天。

- ★报价清单

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别测温一体机 | 1、设备外观：采用10.1英寸触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.5m-1.5m； 2、设备容量：支持20万张人脸白名单（只存储人脸模型，不存储人脸图片），40万张卡； 3、体温检测：非接触式体温检测，温度检测距离在0.3m~2.0m之间，测温精度±0.3℃； 4、认证方式：支持人脸识别、刷卡（需外接485或韦根读卡器）、刷卡+人脸（需USB身份证阅读器）、人证比对（需外接USB身份证阅读器），识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定，支持识别访客二维码； 5、通讯方式：有线网络、WiFi； 6、设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1；开门按钮*1；报警输入*2；电锁*1；报警输出*1； 7、传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计（热成像测温）； 8、工作电压：DC 12V/2A，需独立供电； 9、使用环境：室内，无风环境； 10、安装方式：通道安装 11、外观尺寸：172*556.5*155.53mm 12、工作温度：0℃-50℃。 | 台 | 62 |  | 人脸识别，热成像人体测温一体机。 |
| 2 | 室外摆式速通门(左边机) | 1、产品尺寸：1500mm*200mm*990mm 2、通道宽度：550mm-1100mm（可以定制1200/1300/1400mm三种通道宽度尺寸，费用+40%限价） 3、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 4、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 5、红外对数：12对 6、门翼材质：不锈钢圆管/有机玻璃(可选) 7、箱体壁厚：1.5mm 8、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：320W 9、工作温度：-25℃~70℃ 10、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485 11、整机(设备和包装)重量：L：约 82Kg ；M: 约97Kg ；R: 约87Kg 12、防护等级： 13、高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回。 14、进口电机，开合大于2000万次 | 台 | 9 |  | 行人通道宽650mm；非机动车道宽1100mm |
|  | 室内摆式速通门(中间机) |  | 台 | 22 |  |  |
|  | 室外摆式速通门(右边机) |  | 台 | 9 |  |  |
| 3 | 二维码读卡器 | 二维码读卡器 | 个 | 62 |  |  |
| 4 | 身份证IC卡读卡器 | 身份证读卡器+门禁身份证 | 个 | 62 |  |  |
| 5 | 遥控器 | 闸机遥控器 | 个 | 31 |  | 每通道一个 |
| 6 | 安装服务 | 智能速通门安装服务，按照1个速通门通道1项配置 | 项 | 40 |  |  |
|  | 调试服务 | 智能速通门调试服务，按照1个速通门通道1项配置 | 项 | 40 |  |  |
| 7 | 双屏访客终端 | 高清双屏显示，带有15.6寸电容触摸显示屏和11.6寸液晶显示屏。200W双目宽动态摄像头，最高分辨率：1920*1080；支持人脸采集、指纹核验、身份证核验、二维码识别、OCR证件识别、小票打印等功能，并且采集的访客信息可自动录入至速通门系统中，实现访客快速通行。 | 台 | 5 |  | 每个门一台 |
| 8 | 人脸自助采集终端 | 操作系统：Android 7.1.2； 设备外观：采用10.1英寸双面LCD显示屏，其中管理员屏支持触摸操作，200万像素双目宽动态摄像头，面部识别距离0.3m-1.5m，支持照片视频防假； 认证方式： 1）支持传统人证（身份证）比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与身份证芯片内人脸照片进行比对，比对时间≤1s/人； 2）自带独立证件拍照摄像头（500万像素），支持除身份证外其他证件的人证比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与证件拍照摄像头抓拍的证件人脸照片进行比对，比对时间≤1s/人； 设备容量：10000条事件记录，10000张证件抓拍照，100000黑名单证件号； 通讯方式：有线网络、WiFi； 设备接口：LAN*1、USB*2；；(预留接口：I/O*2（报警*1/门锁*1），RS485*1，RS232*1） 工作电压：DC12V/3A (标配电源适配器）； 使用环境：室内； 安装方式：桌面安装； 产品尺寸：270mm*185mm*291mm； 工作温度：-10~50℃。 | 台 | 5 |  | 每个分部1台，保卫总部1台，合计5台。 |
| 9 | 400万超星光人脸识别摄像机 | 400万 星光级1/1.8" CMOS AI轻智能双目筒形网络摄像机 内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像，极大的提升了目标人脸的检出率 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，最多同时检测30个/帧 焦距&视场角: 通道1：8~32 mm @F1.6，水平视场角：42.4°~15.2°，垂直视场角：23.5°~8.7°，对角线视场角：49.9°~17.4° 通道2：4 mm @F1.0，水平视场角：84°，垂直视场角：45°，对角线视场角：99° 最大图像尺寸: 通道1：2688 × 1520；通道2：1920 × 1080 | 台 | 31 |  |  |
|  |  | DC12V/25W电源适配器(圆头) | 个 | 31 |  |  |
| 10 | 人脸识别比对分析设备 | 硬件规格： 16颗GPU 支持人脸、视频结构化两种模式并行，默认人脸模式 4U标准机架式 2个HDMI，1个VGA，HDMI+VGA组内同源 支持双4K异源输出 24盘位，最高可满配12TB硬盘，支持硬盘热插拔，已内置16块8T AI盘 4个千兆网口 1个USB2.0接口、2个USB3.0接口 1个eSATA接口，2个miniSAS接口 支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘 IO报警：48进24出 7寸LCD液晶触控显示屏 冗余电源 名单库比对报警：最高192路图片流或96路视频流 64个人脸名单库，总库容50万张 路人档案30万份 支持陌生人报警 支持人员频次统计 支持人脸签到和考勤 支持人脸1V1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 平台管理主服务器（国产化服务器） | HG7163×2/128GB DDR4/600G 10K SAS×2（RAID_1）+480G SSD×1+4T 7.2K SATA×3/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×4/1200W(1+1) /2U 2U双路标准机架式服务器 CPU：2颗海光7163（16核，2.4GHz） 内存：32G*4 DDR4，32根内存插槽，最大支持扩展至4TB内存 硬盘：2块600G 10K SAS硬盘, 1块480G SSD硬盘，3块4T 7.2K 3.5寸 SATA 硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持10个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口，4个万兆光口 其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口 电源：标配1200W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x794.4mm(深) 设备重量：约33KG（含导轨） | 台 | 1 |  | 选择一，考虑未来的国产化趋势，可选择国产化服务器，平台软件均采用LUNIX系统，不受windows的限制 |
| 12 | 平台管理辅服务器（国产化服务器） | CPU：2颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.4GHz 内存：16G*2 DDR4，32根内存插槽，最大支持扩展至4TB内存 硬盘：4块300G 10K 2.5寸 SAS硬盘。最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，最大可选支持26块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘 阵列卡：RAID_2G卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60,2G缓存 PCIE扩展：最大可支持10个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x794.4mm(深) 设备重量：约33KG（含导轨） 操作系统：HIK OS 配USB-DVD光驱 | 台 | 1 |  | 选择一，考虑未来的国产化趋势，可选择国产化服务器，平台软件均采用LUNIX系统，不受windows的限制 |
| 13 | 综合管理平台软件 | 软件基础信息： 软件操作系统：LUNIX系统 软件架构：BS，电脑客户端，手机客户端。 功能简介：视频监控、一卡通、车辆管控、报警检测、网络管理等业务包。基于统一软件技术架构，通过对应用功能模块进行整合，集预警、查询、定位、管理、分析为一体，从多个业务维度对校园工作进行管理； 软件设备管理能力： 最大接入视频监控10万路，本次授权1000路； 最大接入门禁2万门禁点，本次授权500门禁点； 最大紧急报警设备接入500个，本次授权50个。 软件人员组织管理能力： 支持最大安保区域数量：2万；最大区域层级：10级； 支持最大组织数量：5万；最大组织层级：10级 支持最大用户数量：20万； 支持最大同时在线用户数量：5000； 支持最大角色数量：1万； 支持最大人员数量：30万； 支持最大卡片数量：30万。 软件应用能力： 基础库对接：软件支持对接API接口，数据中间库或数据视图库的方式同步学校基础数据（人员姓名，性别，学工号，类别，院系，年级，卡号，身份证号，电话号码，人脸底库等基础信息），支持批量（第一次同步或新学期开学同步），增量（新办卡教职工）和变量（换卡，补卡）三种数据同步方式，支持定时数据同步； 统一身份认证：软件系统支持与学校统一身份认证系统对接； 校门口考勤：支持学生进出数据统计，设定考勤规则进行考勤数据统计分析，可根据学校管理需要，将考勤数据或考勤异常数据推送相应管理人员，及时关注考勤信息； 访客预约：系统支持线上预约和线下访客登记两种预约模式，线上预约可通过微信公众号（推荐）或短信推送方式进行预约，预约信息可与校园车辆门禁系统联动；同时，系统具备多样化的标准数据接口，可同步学校现有预约系统人员预约数据，实现预约人员顺利通行；线下访客登记通过访客机采集访客人员信息（人脸，身份证等），访客登记成功后通过刷脸或刷身份证通行； 人脸采集：系统支持线上自助采集，线下自助采集和线下人工采集三种人脸采集模式，线上自助采集可通过系统自带H5小程序，微信公众号或同步学校其他方式线上采集的人脸数据，线下自助采集可通过刷校园卡或身份证方式认证后在人脸自助采集终端采集人脸；线下人工采集可通过电脑客户端加USB摄像头方式采集人脸数据； 权限管理：系统支持按不同管理角色分配不同的管理权限，保障数据的安全性和管理人员的便捷性； 智能预警：系统支持重点人员预警，异常行为预警（逆行，翻越，尾随）。 | 套 | 1 |  |  |
| 设备费小计： |  |  |  |  |  |  |
| 二、施工材料费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 敷设电源线2芯 | RVV 2*2.5 | 米 | 549 |  |  |
| 2 | 敷设电源线3芯 | RVV 3*2.5 | 米 | 1554 |  |  |
| 3 | 敷设电源线4芯 | RVV 4*2.5 | 米 | 471 |  |  |
| 4 | 敷设网线 | 六类非屏蔽 | 米 | 4281 |  |  |
| 5 | 敷设套管（电源线） | KBG25 | 米 | 140.85 |  |  |
| 6 | 敷设套管（网线） | KBG25 | 米 | 140.85 |  |  |
| 7 | 破沥青路 |  | 米 | 101.25 |  |  |
| 8 | 破人行道 |  | 米 | 27.3 |  |  |
| 9 | 道路填平 |  | 立方米 | 10.545 |  |  |
| 10 | 恢复沥青路面 |  | 米 | 101.25 |  |  |
| 11 | 恢复人行道 |  | 米 | 27.3 |  |  |
| 12 | 新增交换机 |  | 台 | 5 |  |  |
| 13 | 新增PDU | 8位 | 个 | 5 |  |  |
| 14 | 新增摄像头（枪机） |  | 个 | 31 |  |  |
| 15 | 移树 |  | 棵 | 1 |  |  |
| 16 | 移除门 |  | 个 | 3 |  |  |
| 17 | 钢构通道岗亭 | 4.6*3.3*2.9 | 套 | 1 |  | 茶港门入口 |
| 18 | 钢构通道岗亭 | 4.6*3.0*2.9 | 套 | 1 |  | 茶港门出口 |
| 19 | 钢构通道岗亭 | 4.3*3.0*2.9 | 套 | 1 |  | 珞珈门入口 |
| 20 | 钢构通道岗亭 | 3.1*3.1*2.9 | 套 | 1 |  | 珞珈门出口 |
| 21 | 钢构通道岗亭 | 4.6*3.3*2.9 | 套 | 1 |  | 附中门入口 |
| 22 | 钢构通道岗亭 | 5.8*3.0*2.9 | 套 | 1 |  | 附中门出口 |
| 23 | 钢构通道岗亭 | 5.5*3.0*2.9 | 套 | 1 |  | 南三门入口 |
| 24 | 方顶钢构岗亭 | 1.2*1.5*2.8 | 套 | 1 |  | 附中门入口 |
| 25 | 圆弧钢构岗亭 | 1.5*1.5*2.8 | 套 | 1 |  | 南三门入口 |
| 26 | 钢构通道岗亭 | 6.8*3.0*2.9 | 套 | 1 |  | 信息南二门 |
| 27 | 钢构护栏 | 1.7*1.6 | 套 | 2 |  | 信息南二门 |
| 28 | 钢构护栏 | 7.0*1.6 | 套 | 1 |  | 茶港门出口 |
| 29 | 钢构护栏 | 2.5*1.6 | 套 | 1 |  | 南三门入口 |
| 30 | 光缆 | 6芯单模光缆 | 米 | 3000 |  |  |
| 施工材料费小计： |  |  |  |  |  |  |
| 施工费：（设备费+施工材料费）*6% |  |  |  |  |  |  |
| 软件开发及对接费 |  |  |  |  |  |  |
| 数据采集费（10万人次以上） |  |  |  |  |  |  |
| 项目合计：（设备费+施工材料费+施工费+软件开发及对接费+数据采集费） |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应按上述报价清单进行报价，数量和范围不符合要求的将作废标处理。投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

- ★投标要求

1、投标单位必须提供本项目的整体解决方案，详细设备型号、厂家、产地、指标参数及预算，功能上既要与系统软件相兼容，也要满足未来发展及扩容的需要。

2、对于招标文件未能提出，但投标单位所提供的系统已具有的功能及相关技术性能指标，投标单位应在技术方案中表述，并提供相关技术资料及详细说明。

3、投标单位应提交详细的施工方案包括：项目实施计划、进度、人员、安全生产管理、文明施工管理（三清退场）和以及施工材料、设备抽查办法、验收细则等。

4、投标人必须具有本地服务能力并提供详细的质量保证措施，需提供产品授权、产品设备的检验合格证、相关技术文档及用户手册、技术性能指标、图文资料等其他资料。质保期为3年，自验收合格之日起计算。质保期后，投标人应向招标人提供及时、优良、价格优惠的技术服务和备件供应。

5、工程完工后，中标单位提供完整的技术资料，由中标单位报质量检测机构进行检测。检测合格后，由甲方组成专家组进行工程验收，所需费用由中标单位支付。